I CHM.05 materiały dydaktyczne: Źródła poboru wody – charakterystyka, ćwiczenia.
Podstawowym parametrem charakteryzującym ujęcie wody jest jego wymagana wydajność, która wynika z wartości maksymalnego dobowego zaopatrzenia na wodę, czasu pompowania w ciągu doby oraz potrzeb wodnych zakładu wodociągowego (potrzeby własne).

Ujęcia wód podziemnych:
1. Ciągi drenowe – ułożone w wykopie i obsypane materiałem filtracyjnym,                      z grawitacyjnym doprowadzeniem wody do studni zbiorczej (średnica studni zbiorczej nie może być mniejsza niż 1,5 metra; może ona być wyposażona             w pompy lub połączona przewodem tranzytowym z pompownią, zbiornikiem wody lub stacją uzdatniania wody; ciągi drenowe służą do ujmowania wody            z warstwy wodonośnej położonej na głębokości 5-7 metrów poniżej poziomu terenu); wykonuje się je w przypadku płytko zalegających wód podziemnych          i przeznacza na potrzeby małych wodociągów o wydajności nie przekraczającej 90m3 /h.
2. Studnie kopane (szybowe) z odprowadzeniem z niej wody pompami lub lewarami, stosowane w przypadku zalegania wód na głębokości 10-20m                  i wydajności wodociągu do 90m3/h. Służą do ujmowania wody na potrzeby pojedynczych domów lub ich niewielkich zgrupowań. Głębokość studni kopanych dochodzi do 40m, ale najczęściej nie przekracza 20m. Napływ wody do studni kopanej przez jej dno jest możliwy przez założenie specjalnej płyty lub odwróconej kopuły perforowanej, albo pozostawienie dna otwartego. Studnie wykonuje się z kręgów betonowych lub żelbetowych. 
3. Studnie wiercone z odprowadzeniem wody pompami lub lewarami, stosuje się je w przypadku różnych poziomów wód podziemnych i przy dowolnych wydajnościach wodociągu. Studnie wiercone służą do ujmowania wód podziemnych z głęboko położonych warstw wodonośnych. Składają się z kolumny rur okładzinowych, kolumny filtrowej, obudowy, Studnie dzielimy na filtrowe        i bezfiltrowe. Każda studnia wiercona do poboru wody powinna mieć następujące wyposażenie: rurociąg czerpalny, zasuwę odcinającą, klapę zwrotną, wodomierz, urządzenie do pomiaru położenia zwierciadła wody, urządzenie do czerpania wody (pompa lub podnośnik).
Zadania do wykonania:

1. Naucz się materiału edukacyjnego zamieszczonego powyżej, dotyczącego źródeł wody i zasobów. 

2. Dokonaj porównania wyżej wymienionych rodzajów ujęć wód podziemnych w formie tabelarycznej, według wzoru:

	         Rodzaj ujęcia
Kryterium 
	Ciągi drenowe
	Studnie kopane 
	Studnie wiercone

	Cel
	
	
	

	Elementy budowy
	
	
	

	Głębokość 
	
	
	

	Wydajność 
	
	
	

	Lokalizacja 
	
	
	


3. Z dowolnych źródeł zrób notatkę na temat sposobów oczyszczania studni przydomowych oraz dodatkowych informacji o studniach kopanych. 

Informację zwrotną, jak do tej pory proszę na adres    jdudzik3@gazeta.pl
